## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID
System_Byte | Standard-Variablentabelle | Byte | %MB0 |  | False | False | False
FirstScan | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.0 |  | False | False | False
DiagStatusUpdate | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.1 |  | False | False | False
VKE_1 | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.2 |  | False | False | False
VKE_0 | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.3 |  | False | False | False
Clock_Byte | Standard-Variablentabelle | Byte | %MB1 |  | False | False | False
Clock_10Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M1.0 |  | False | False | False
Clock_5Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M1.1 |  | False | False | False
Clock_2.5Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M1.2 |  | False | False | False
Clock_2Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M1.3 |  | False | False | False
Clock_1.25Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M1.4 |  | False | False | False
Clock_1Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M1.5 |  | False | False | False
Clock_0.625Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M1.6 |  | False | False | False
Clock_0.5Hz | Standard-Variablentabelle | Bool | %M1.7 |  | False | False | False
SPS_Anlauf | Standard-Variablentabelle | Bool | %M2.0 | PLC First Cycle | False | False | False
Imp_Sek | Standard-Variablentabelle | Bool | %M2.1 | Sekundenimpuls | False | False | False
Imp_Min | Standard-Variablentabelle | Bool | %M2.2 | Minutenimpuls | False | False | False
Imp_Std | Standard-Variablentabelle | Bool | %M2.3 | Stundenimpuls | False | False | False
Imp_Tag | Standard-Variablentabelle | Bool | %M2.4 | Tagesimpuls | False | False | False
Imp_Woche | Standard-Variablentabelle | Bool | %M2.5 | Wochenimpuls | False | False | False
Imp_Monat | Standard-Variablentabelle | Bool | %M2.6 | Monatsimpuls | False | False | False
Imp_Jahr | Standard-Variablentabelle | Bool | %M2.7 | Jahresimpuls | False | False | False
Global_Quit | Standard-Variablentabelle | Bool | %M3.0 | Sammelquittierung Alarme | False | False | False
OP_Quit | Standard-Variablentabelle | Bool | %M3.1 |  | False | False | False
FM_SPS_Start | Standard-Variablentabelle | Bool | %M3.2 |  | False | False | False
FM_Clk_Sek | Standard-Variablentabelle | Bool | %M3.3 |  | False | False | False
Lampentest | Standard-Variablentabelle | Bool | %M3.4 |  | False | False | False
Imp_Sek_Zyk | Standard-Variablentabelle | Bool | %M3.5 | Sekundenimpuls für Abfragezyklus Antriebe | False | False | False
Imp_Sek_Zyk_MW | Standard-Variablentabelle | Bool | %M3.6 | Sekundenimpuls für Abfragezyklus Messwerte | False | False | False
Netzausfall | Standard-Variablentabelle | Bool | %M4.0 |  | False | False | False
Wiederanlauf | Standard-Variablentabelle | Bool | %M4.1 |  | False | False | False
Freigabe_Peripherie | Standard-Variablentabelle | Bool | %M4.2 |  | False | False | False
Freigabe_Zyklus | Standard-Variablentabelle | Bool | %M4.3 |  | False | False | False
Freigabe_Verbraucher | Standard-Variablentabelle | Bool | %M4.4 |  | False | False | False
Wiederanlauf_NA_chk | Standard-Variablentabelle | Bool | %M4.5 |  | False | False | False
Notstrombetrieb | Standard-Variablentabelle | Bool | %M4.6 |  | False | False | False
NA_RST | Standard-Variablentabelle | Bool | %M4.7 |  | False | False | False
FillByte | Standard-Variablentabelle | Byte | %MB7 |  | False | False | False
akt_Sek | Standard-Variablentabelle | Int | %MW8 |  | False | False | False
akt_Min | Standard-Variablentabelle | Int | %MW10 |  | False | False | False
akt_Std | Standard-Variablentabelle | Int | %MW12 |  | False | False | False
akt_WTag | Standard-Variablentabelle | Int | %MW14 |  | False | False | False
akt_Tag | Standard-Variablentabelle | Int | %MW16 |  | False | False | False
akt_Mon | Standard-Variablentabelle | Int | %MW18 |  | False | False | False
akt_Jahr | Standard-Variablentabelle | Int | %MW20 |  | False | False | False
akt_Min_Tag | Standard-Variablentabelle | Int | %MW22 |  | False | False | False
ESK_Stufe_req | Standard-Variablentabelle | Int | %MW24 | Einschaltkaskade - Anforderung Schaltpriorität (0=Freigabe für nächste Gruppe) | False | False | False
ESK_NLZ_Stufe_req | Standard-Variablentabelle | Int | %MW26 | Einschaltkaskade - Nachlaufzeit max. für angeforderte Schaltpriorität | False | False | False
ESK_Stufe_act | Standard-Variablentabelle | Int | %MW28 | Einschaltkaskade - aktive Schaltpriorität | False | False | False
LMEVU_PrioAS_res | Standard-Variablentabelle | Int | %MW30 | Lastmanagement EVU - Abschaltpriorität resultierend | False | False | False
LMNS_PrioES_res | Standard-Variablentabelle | Int | %MW32 | Lastmanagement Notstrom - Einschaltpriorität resultierend | False | False | False
Tmr_Anlauf_AG | Standard-Variablentabelle | Int | %MW34 | Timer 2..10s bei AG-Start | False | False | False
Tmr_Freigabe_Peripherie | Standard-Variablentabelle | Int | %MW36 | Timer 2s Freigabe Peripherieabfrage (DP) | False | False | False
Tmr_Netzwiederkehr | Standard-Variablentabelle | Int | %MW38 | Timer 30s Freigabe nach Netzwiederkehr | False | False | False
Tmr_GlobalQuit | Standard-Variablentabelle | Int | %MW40 | Timer 1s Quittierimpuls | False | False | False
E_Zulauf_AR_P1_Ein | Symboltabelle | Bool | %E0.0 | Zulauf - Pumpwerk "Alter Rechen" - Pumpe 1 - Betrieb | False | False | False
E_Zulauf_AR_P1_St | Symboltabelle | Bool | %E0.1 | Zulauf - Pumpwerk "Alter Rechen" - Pumpe 1 - Störung | False | False | False
E_Zulauf_AR_SS | Symboltabelle | Bool | %E0.2 | Zulauf - Pumpwerk "Alter Rechen" - Sammelstörung | False | False | False
E_Zulauf_AR_P2_Ein | Symboltabelle | Bool | %E0.3 | Zulauf - Pumpwerk "Alter Rechen" - Pumpe 2 - Betrieb | False | False | False
E_Zulauf_AR_P2_St | Symboltabelle | Bool | %E0.4 | Zulauf - Pumpwerk "Alter Rechen" - Pumpe 2 - Störung | False | False | False
E_Zulauf_AR_HW | Symboltabelle | Bool | %E0.5 | Zulauf - Pumpwerk "Alter Rechen" - Hochwasser | False | False | False
E_Zulauf_AR_Niv_St | Symboltabelle | Bool | %E0.6 | Zulauf - Pumpwerk "Alter Rechen" - Niveau - Störung | False | False | False
E_Zulauf_AR_DF_ZI | Symboltabelle | Bool | %E0.7 | Zulauf - Pumpwerk "Alter Rechen" - Durchfluss - Impuls | False | False | False
E_Zulauf_AR_DF_St | Symboltabelle | Bool | %E1.0 | Zulauf - Pumpwerk "Alter Rechen" - Durchfluss - Störung | False | False | False
E_Ablauf_pH_St | Symboltabelle | Bool | %E1.1 | Ablauf - pH-Wert - Störung | False | False | False
E_Ablauf_O2_St | Symboltabelle | Bool | %E1.2 | Ablauf - O2-Gehalt - Störung | False | False | False
E_Ablauf_DF_ZI | Symboltabelle | Bool | %E1.3 | Ablauf - Durchfluss - Impuls | False | False | False
E_Ablauf_DF_St | Symboltabelle | Bool | %E1.4 | Ablauf - Durchfluss - Störung | False | False | False
E_BB_UeSS_DF_ZI | Symboltabelle | Bool | %E1.5 | Becken 1+2 - Ablauf ÜSS - Durchfluss - Impuls | False | False | False
E_ZEN_Res_1_7 | Symboltabelle | Bool | %E1.7 | Reserve | False | False | False
E_NSHV_SS1_St | Symboltabelle | Bool | %E2.0 | NSHV Steuerspannungsüberwachung 1 - Störung | False | False | False
E_NSHV_SS2_St | Symboltabelle | Bool | %E2.1 | NSHV Steuerspannungsüberwachung 2 - Störung | False | False | False
E_NSHV_N02_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E2.2 | NSHV Sicherungsüberwachung Feld N02 - Störung | False | False | False
E_NSHV_N03_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E2.3 | NSHV Sicherungsüberwachung Feld N03 - Störung | False | False | False
E_NSHV_N04_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E2.4 | NSHV Sicherungsüberwachung Feld N04 - Störung | False | False | False
E_NSHV_LS_Ein | Symboltabelle | Bool | %E2.5 | NSHV Netzleistungsschalter - Ein | False | False | False
E_NSHV_LS_St | Symboltabelle | Bool | %E2.6 | NSHV Netzleistungsschalter - ausgelöst | False | False | False
E_NSHV_NA | Symboltabelle | Bool | %E2.7 | NSHV Netzspannungsüberwachung - ausgelöst | False | False | False
E_ZEN_Res_3_0 | Symboltabelle | Bool | %E3.0 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_3_1 | Symboltabelle | Bool | %E3.1 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_3_2 | Symboltabelle | Bool | %E3.2 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_3_3 | Symboltabelle | Bool | %E3.3 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_3_4 | Symboltabelle | Bool | %E3.4 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_3_5 | Symboltabelle | Bool | %E3.5 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_3_6 | Symboltabelle | Bool | %E3.6 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_3_7 | Symboltabelle | Bool | %E3.7 | Reserve | False | False | False
EW_Zulauf_AR_Niv | Symboltabelle | Word | %EW256 | Zulauf - Pumpwerk "Alter Rechen" - Niveau - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_Zulauf_AR_Temp | Symboltabelle | Word | %EW258 | Zulauf - Pumpwerk "Alter Rechen" - Temperatur - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_Zulauf_AR_DF | Symboltabelle | Word | %EW260 | Zulauf - Pumpwerk "Alter Rechen" - Durchfluss - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_Ablauf_DF | Symboltabelle | Word | %EW262 | Ablauf - Durchfluss - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_Ablauf_pH | Symboltabelle | Word | %EW264 | Ablauf - pH-Wert - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_Ablauf_O2 | Symboltabelle | Word | %EW266 | Ablauf - O2-Gehalt - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_Ablauf_Temp | Symboltabelle | Word | %EW268 | Ablauf - Temperatur - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
E_BB_G1_Ein | Symboltabelle | Bool | %E12.0 | Belebung - Gebläse 1 - Betrieb | False | False | False
E_BB_G1_St | Symboltabelle | Bool | %E12.1 | Belebung - Gebläse 1 - Störung | False | False | False
E_BB_G1_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E12.2 | Belebung - Gebläse 1 - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_BB_G1_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E12.3 | Belebung - Gebläse 1 - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_BB_G1_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E12.4 | Belebung - Gebläse 1 - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_BB_SHL_G1_Ein | Symboltabelle | Bool | %E12.5 | Belebung - Schallhaubenlüfter Gebläse 1 - Betrieb | False | False | False
E_BB_SHL_G1_St | Symboltabelle | Bool | %E12.6 | Belebung - Schallhaubenlüfter Gebläse 1 - Störung | False | False | False
E_BB_G2_Ein | Symboltabelle | Bool | %E12.7 | Belebung - Gebläse 2 - Betrieb | False | False | False
E_BB_G2_St | Symboltabelle | Bool | %E13.0 | Belebung - Gebläse 2 - Störung | False | False | False
E_BB_G2_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E13.1 | Belebung - Gebläse 2 - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_BB_G2_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E13.2 | Belebung - Gebläse 2 - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_BB_G2_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E13.3 | Belebung - Gebläse 2 - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_BB_SHL_G2_Ein | Symboltabelle | Bool | %E13.4 | Belebung - Schallhaubenlüfter Gebläse 2 - Betrieb | False | False | False
E_BB_SHL_G2_St | Symboltabelle | Bool | %E13.5 | Belebung - Schallhaubenlüfter Gebläse 2 - Störung | False | False | False
E_BB_G3_Ein | Symboltabelle | Bool | %E13.6 | Belebung - Gebläse 3 - Betrieb | False | False | False
E_BB_G3_St | Symboltabelle | Bool | %E13.7 | Belebung - Gebläse 3 - Störung | False | False | False
E_BB_G3_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E14.0 | Belebung - Gebläse 3 - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_BB_G3_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E14.1 | Belebung - Gebläse 3 - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_BB_G3_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E14.2 | Belebung - Gebläse 3 - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_BB_SHL_G3_Ein | Symboltabelle | Bool | %E14.3 | Belebung - Schallhaubenlüfter Gebläse 3 - Betrieb | False | False | False
E_BB_SHL_G3_St | Symboltabelle | Bool | %E14.4 | Belebung - Schallhaubenlüfter Gebläse 3 - Störung | False | False | False
E_BB_AV_Ein | Symboltabelle | Bool | %E14.5 | Belebung - Gebläsestation - Abluftventilator - Betrieb | False | False | False
E_BB_AV_St | Symboltabelle | Bool | %E14.6 | Belebung - Gebläsestation - Abluftventilator - Störung | False | False | False
E_BB_AV_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E14.7 | Belebung - Gebläsestation - Abluftventilator - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_BB_RT | Symboltabelle | Bool | %E15.0 | Belebung - Gebläsestation - Raumthermostat - Grenztemperatur erreicht | False | False | False
E_BB1_SR_K_Ein | Symboltabelle | Bool | %E15.1 | Becken 1 - Druckluftkompressor Schlammrückführung - Betrieb | False | False | False
E_BB1_SR_K_St | Symboltabelle | Bool | %E15.2 | Becken 1 - Druckluftkompressor Schlammrückführung - Störung | False | False | False
E_BB1_SR_K_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E15.3 | Becken 1 - Druckluftkompressor Schlammrückführung - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_BB_LS1_EA | Symboltabelle | Bool | %E15.4 | Belebung - Gebläsestation - Luftwegschieber 1 - Endlage Auf | False | False | False
E_BB_LS1_EZ | Symboltabelle | Bool | %E15.5 | Belebung - Gebläsestation - Luftwegschieber 1 - Endlage Zu | False | False | False
E_BB_LS1_St | Symboltabelle | Bool | %E15.6 | Belebung - Gebläsestation - Luftwegschieber 1 - Störung | False | False | False
E_BB_LS1_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E15.7 | Belebung - Gebläsestation - Luftwegschieber 1 - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_BB_LS1_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E16.0 | Belebung - Gebläsestation - Luftwegschieber 1 - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_BB_LS1_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E16.1 | Belebung - Gebläsestation - Luftwegschieber 1 - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_BB_LS2_EA | Symboltabelle | Bool | %E16.2 | Belebung - Gebläsestation - Luftwegschieber 2 - Endlage Auf | False | False | False
E_BB_LS2_EZ | Symboltabelle | Bool | %E16.3 | Belebung - Gebläsestation - Luftwegschieber 2 - Endlage Zu | False | False | False
E_BB_LS2_St | Symboltabelle | Bool | %E16.4 | Belebung - Gebläsestation - Luftwegschieber 2 - Störung | False | False | False
E_BB_LS2_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E16.5 | Belebung - Gebläsestation - Luftwegschieber 2 - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_BB_LS2_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E16.6 | Belebung - Gebläsestation - Luftwegschieber 2 - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_BB_LS2_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E16.7 | Belebung - Gebläsestation - Luftwegschieber 2 - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_BB1_RZP1_Ein | Symboltabelle | Bool | %E17.0 | Becken 1 - Rezipumpe 1 - Betrieb | False | False | False
E_BB1_RZP1_St | Symboltabelle | Bool | %E17.1 | Becken 1 - Rezipumpe 1 - Störung | False | False | False
E_BB1_RZP1_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E17.2 | Becken 1 - Rezipumpe 1 - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_BB1_RZP1_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E17.3 | Becken 1 - Rezipumpe 1 - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_BB1_RZP1_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E17.4 | Becken 1 - Rezipumpe 1 - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_BB1_RZP2_Ein | Symboltabelle | Bool | %E17.5 | Becken 1 - Rezipumpe 2 - Betrieb | False | False | False
E_BB1_RZP2_St | Symboltabelle | Bool | %E17.6 | Becken 1 - Rezipumpe 2 - Störung | False | False | False
E_BB1_RZP2_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E17.7 | Becken 1 - Rezipumpe 2 - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_BB1_RZP2_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E18.0 | Becken 1 - Rezipumpe 2 - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_BB1_RZP2_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E18.1 | Becken 1 - Rezipumpe 2 - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_BB1_UeSP_Ein | Symboltabelle | Bool | %E18.2 | Becken 1 - ÜSS-Pumpe - Betrieb | False | False | False
E_BB1_UeSP_St | Symboltabelle | Bool | %E18.3 | Becken 1 - ÜSS-Pumpe - Störung | False | False | False
E_BB1_UeSP_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E18.4 | Becken 1 - ÜSS-Pumpe - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_BB1_UeSP_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E18.5 | Becken 1 - ÜSS-Pumpe - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_BB1_UeSP_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E18.6 | Becken 1 - ÜSS-Pumpe - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_BB1_AS1_EA | Symboltabelle | Bool | %E18.7 | Becken 1 - Ablaufschieber 1 - Endlage Auf | False | False | False
E_BB1_AS1_EZ | Symboltabelle | Bool | %E19.0 | Becken 1 - Ablaufschieber 1 - Endlage Zu | False | False | False
E_BB1_AS1_St | Symboltabelle | Bool | %E19.1 | Becken 1 - Ablaufschieber 1 - Störung | False | False | False
E_BB1_AS1_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E19.2 | Becken 1 - Ablaufschieber 1 - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_BB1_AS1_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E19.3 | Becken 1 - Ablaufschieber 1 - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_BB1_AS1_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E19.4 | Becken 1 - Ablaufschieber 1 - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_BB1_AS2_EA | Symboltabelle | Bool | %E19.5 | Becken 1 - Ablaufschieber 2 - Endlage Auf | False | False | False
E_BB1_AS2_EZ | Symboltabelle | Bool | %E19.6 | Becken 1 - Ablaufschieber 2 - Endlage Zu | False | False | False
E_BB1_AS2_St | Symboltabelle | Bool | %E19.7 | Becken 1 - Ablaufschieber 2 - Störung | False | False | False
E_BB1_AS2_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E20.0 | Becken 1 - Ablaufschieber 2 - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_BB1_AS2_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E20.1 | Becken 1 - Ablaufschieber 2 - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_BB1_AS2_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E20.2 | Becken 1 - Ablaufschieber 2 - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_BB1_SR1_Anst | Symboltabelle | Bool | %E20.3 | Becken 1 - MV Schlammrückführung 1 - Ansteuerung | False | False | False
E_BB1_SR1_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E20.4 | Becken 1 - MV Schlammrückführung 1 - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_BB1_SR1_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E20.5 | Becken 1 - MV Schlammrückführung 1 - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_BB1_SR1_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E20.6 | Becken 1 - MV Schlammrückführung 1 - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_BB1_SR2_Anst | Symboltabelle | Bool | %E20.7 | Becken 1 - MV Schlammrückführung 2 - Ansteuerung | False | False | False
E_BB1_SR2_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E21.0 | Becken 1 - MV Schlammrückführung 2 - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_BB1_SR2_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E21.1 | Becken 1 - MV Schlammrückführung 2 - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_BB1_SR2_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E21.2 | Becken 1 - MV Schlammrückführung 2 - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_BB1_O2_St | Symboltabelle | Bool | %E21.3 | Becken 1 - O2-Gehalt - Störung | False | False | False
E_BB1_DF_ZI | Symboltabelle | Bool | %E21.4 | Becken 1 - Ablauf - Durchfluss - Impuls | False | False | False
E_BB1_DF_St | Symboltabelle | Bool | %E21.5 | Becken 1 - Ablauf - Durchfluss - Störung | False | False | False
E_BB2_RZP1_Ein | Symboltabelle | Bool | %E21.6 | Becken 2 - Rezipumpe 1 - Betrieb | False | False | False
E_BB2_RZP1_St | Symboltabelle | Bool | %E21.7 | Becken 2 - Rezipumpe 1 - Störung | False | False | False
E_BB2_RZP1_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E22.0 | Becken 2 - Rezipumpe 1 - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_BB2_RZP1_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E22.1 | Becken 2 - Rezipumpe 1 - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_BB2_RZP1_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E22.2 | Becken 2 - Rezipumpe 1 - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_BB2_RZP2_Ein | Symboltabelle | Bool | %E22.3 | Becken 2 - Rezipumpe 2 - Betrieb | False | False | False
E_BB2_RZP2_St | Symboltabelle | Bool | %E22.4 | Becken 2 - Rezipumpe 2 - Störung | False | False | False
E_BB2_RZP2_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E22.5 | Becken 2 - Rezipumpe 2 - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_BB2_RZP2_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E22.6 | Becken 2 - Rezipumpe 2 - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_BB2_RZP2_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E22.7 | Becken 2 - Rezipumpe 2 - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_BB2_UeSP_Ein | Symboltabelle | Bool | %E23.0 | Becken 2 - ÜSS-Pumpe - Betrieb | False | False | False
E_BB2_UeSP_St | Symboltabelle | Bool | %E23.1 | Becken 2 - ÜSS-Pumpe - Störung | False | False | False
E_BB2_UeSP_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E23.2 | Becken 2 - ÜSS-Pumpe - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_BB2_UeSP_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E23.3 | Becken 2 - ÜSS-Pumpe - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_BB2_UeSP_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E23.4 | Becken 2 - ÜSS-Pumpe - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_BB2_AS1_EA | Symboltabelle | Bool | %E23.5 | Becken 2 - Ablaufschieber 1 - Endlage Auf | False | False | False
E_BB2_AS1_EZ | Symboltabelle | Bool | %E23.6 | Becken 2 - Ablaufschieber 1 - Endlage Zu | False | False | False
E_BB2_AS1_St | Symboltabelle | Bool | %E23.7 | Becken 2 - Ablaufschieber 1 - Störung | False | False | False
E_BB2_AS1_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E24.0 | Becken 2 - Ablaufschieber 1 - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_BB2_AS1_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E24.1 | Becken 2 - Ablaufschieber 1 - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_BB2_AS1_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E24.2 | Becken 2 - Ablaufschieber 1 - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_BB2_AS2_EA | Symboltabelle | Bool | %E24.3 | Becken 2 - Ablaufschieber 2 - Endlage Auf | False | False | False
E_BB2_AS2_EZ | Symboltabelle | Bool | %E24.4 | Becken 2 - Ablaufschieber 2 - Endlage Zu | False | False | False
E_BB2_AS2_St | Symboltabelle | Bool | %E24.5 | Becken 2 - Ablaufschieber 2 - Störung | False | False | False
E_BB2_AS2_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E24.6 | Becken 2 - Ablaufschieber 2 - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_BB2_AS2_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E24.7 | Becken 2 - Ablaufschieber 2 - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_BB2_AS2_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E25.0 | Becken 2 - Ablaufschieber 2 - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_BB2_SR1_Anst | Symboltabelle | Bool | %E25.1 | Becken 2 - MV Schlammrückführung 1 - Ansteuerung | False | False | False
E_BB2_SR1_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E25.2 | Becken 2 - MV Schlammrückführung 1 - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_BB2_SR1_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E25.3 | Becken 2 - MV Schlammrückführung 1 - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_BB2_SR1_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E25.4 | Becken 2 - MV Schlammrückführung 1 - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_BB2_SR2_Anst | Symboltabelle | Bool | %E25.5 | Becken 2 - MV Schlammrückführung 2 - Ansteuerung | False | False | False
E_BB2_SR2_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E25.6 | Becken 2 - MV Schlammrückführung 2 - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_BB2_SR2_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E25.7 | Becken 2 - MV Schlammrückführung 2 - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_BB2_SR2_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E26.0 | Becken 2 - MV Schlammrückführung 2 - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_BB2_O2_St | Symboltabelle | Bool | %E26.1 | Becken 2 - O2-Gehalt - Störung | False | False | False
E_BB2_DF_ZI | Symboltabelle | Bool | %E26.2 | Becken 2 - Ablauf - Durchfluss - Impuls | False | False | False
E_BB2_DF_St | Symboltabelle | Bool | %E26.3 | Becken 2 - Ablauf - Durchfluss - Störung | False | False | False
E_BB2_SR_K_Ein | Symboltabelle | Bool | %E26.4 | Becken 2 - Druckluftkompressor Schlammrückführung | False | False | False
E_BB2_SR_K_St | Symboltabelle | Bool | %E26.5 | Becken 2 - Druckluftkompressor Schlammrückführung | False | False | False
E_BB2_SR_K_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E26.6 | Becken 2 - Druckluftkompressor Schlammrückführung | False | False | False
E_ZEN_Res_26_7 | Symboltabelle | Bool | %E26.7 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_27_0 | Symboltabelle | Bool | %E27.0 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_27_1 | Symboltabelle | Bool | %E27.1 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_27_2 | Symboltabelle | Bool | %E27.2 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_27_3 | Symboltabelle | Bool | %E27.3 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_27_4 | Symboltabelle | Bool | %E27.4 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_27_5 | Symboltabelle | Bool | %E27.5 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_27_6 | Symboltabelle | Bool | %E27.6 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_27_7 | Symboltabelle | Bool | %E27.7 | Reserve | False | False | False
A_BB_G1_Ein | Symboltabelle | Bool | %A12.0 | Belebung - Gebläse 1 - Ansteuerung Ein | False | False | False
A_BB_G2_Ein | Symboltabelle | Bool | %A12.1 | Belebung - Gebläse 2 - Ansteuerung Ein | False | False | False
A_BB_G3_Ein | Symboltabelle | Bool | %A12.2 | Belebung - Gebläse 3 - Ansteuerung Ein | False | False | False
A_BB_LS1_Auf | Symboltabelle | Bool | %A12.3 | Belebung - Gebläsestation - Luftwegschieber 1 - Ansteuerung Auf | False | False | False
A_BB_LS1_Zu | Symboltabelle | Bool | %A12.4 | Belebung - Gebläsestation - Luftwegschieber 1 - Ansteuerung Zu | False | False | False
A_BB_LS2_Auf | Symboltabelle | Bool | %A12.5 | Belebung - Gebläsestation - Luftwegschieber 2 - Ansteuerung Auf | False | False | False
A_BB_LS2_Zu | Symboltabelle | Bool | %A12.6 | Belebung - Gebläsestation - Luftwegschieber 2 - Ansteuerung Zu | False | False | False
A_ZEN_Res_12_7 | Symboltabelle | Bool | %A12.7 | Reserve | False | False | False
A_BB1_RZP1_Ein | Symboltabelle | Bool | %A13.0 | Becken 1 - Rezipumpe 1 - Ansteuerung Ein | False | False | False
A_BB1_RZP2_Ein | Symboltabelle | Bool | %A13.1 | Becken 1 - Rezipumpe 2 - Ansteuerung Ein | False | False | False
A_BB1_UeSP_Ein | Symboltabelle | Bool | %A13.2 | Becken 1 - ÜSS-Pumpe - Ansteuerung Ein | False | False | False
A_BB1_AS1_Auf | Symboltabelle | Bool | %A13.3 | Becken 1 - Ablaufschieber 1 - Ansteuerung Auf | False | False | False
A_BB1_AS1_Zu | Symboltabelle | Bool | %A13.4 | Becken 1 - Ablaufschieber 1 - Ansteuerung Zu | False | False | False
A_BB1_AS2_Auf | Symboltabelle | Bool | %A13.5 | Becken 1 - Ablaufschieber 2 - Ansteuerung Auf | False | False | False
A_BB1_AS2_Zu | Symboltabelle | Bool | %A13.6 | Becken 1 - Ablaufschieber 2 - Ansteuerung Zu | False | False | False
A_BB1_SR1_Auf | Symboltabelle | Bool | %A13.7 | Becken 1 - MV Schlammrückführung 1 - Ansteuerung Auf | False | False | False
A_BB1_SR2_Auf | Symboltabelle | Bool | %A14.0 | Becken 1 - MV Schlammrückführung 2 - Ansteuerung Auf | False | False | False
A_ZEN_Res_14_1 | Symboltabelle | Bool | %A14.1 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_14_2 | Symboltabelle | Bool | %A14.2 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_14_3 | Symboltabelle | Bool | %A14.3 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_14_4 | Symboltabelle | Bool | %A14.4 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_14_5 | Symboltabelle | Bool | %A14.5 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_14_6 | Symboltabelle | Bool | %A14.6 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_14_7 | Symboltabelle | Bool | %A14.7 | Reserve | False | False | False
A_BB2_RZP1_Ein | Symboltabelle | Bool | %A15.0 | Becken 2 - Rezipumpe 1 - Ansteuerung Ein | False | False | False
A_BB2_RZP2_Ein | Symboltabelle | Bool | %A15.1 | Becken 2 - Rezipumpe 2 - Ansteuerung Ein | False | False | False
A_BB2_UeSP_Ein | Symboltabelle | Bool | %A15.2 | Becken 2 - ÜSS-Pumpe - Ansteuerung Ein | False | False | False
A_BB2_AS1_Auf | Symboltabelle | Bool | %A15.3 | Becken 2 - Ablaufschieber 1 - Ansteuerung Auf | False | False | False
A_BB2_AS1_Zu | Symboltabelle | Bool | %A15.4 | Becken 2 - Ablaufschieber 1 - Ansteuerung Zu | False | False | False
A_BB2_AS2_Auf | Symboltabelle | Bool | %A15.5 | Becken 2 - Ablaufschieber 2 - Ansteuerung Auf | False | False | False
A_BB2_AS2_Zu | Symboltabelle | Bool | %A15.6 | Becken 2 - Ablaufschieber 2 - Ansteuerung Zu | False | False | False
A_BB2_SR1_Auf | Symboltabelle | Bool | %A15.7 | Becken 2 - MV Schlammrückführung 1 - Ansteuerung Auf | False | False | False
A_BB2_SR2_Auf | Symboltabelle | Bool | %A16.0 | Becken 2 - MV Schlammrückführung 2 - Ansteuerung Auf | False | False | False
A_ZEN_Res_16_1 | Symboltabelle | Bool | %A16.1 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_16_2 | Symboltabelle | Bool | %A16.2 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_16_3 | Symboltabelle | Bool | %A16.3 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_16_4 | Symboltabelle | Bool | %A16.4 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_16_5 | Symboltabelle | Bool | %A16.5 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_16_6 | Symboltabelle | Bool | %A16.6 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_16_7 | Symboltabelle | Bool | %A16.7 | Reserve | False | False | False
A_Zulauf_AS_Auf | Symboltabelle | Bool | %A17.0 | Zulauf - Vorlagebehälter - Absperrschieber - Ansteuerung Auf | False | False | False
A_Zulauf_AS_Zu | Symboltabelle | Bool | %A17.1 | Zulauf - Vorlagebehälter - Absperrschieber - Ansteuerung Zu | False | False | False
A_ZEN_Res_17_2 | Symboltabelle | Bool | %A17.2 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_17_3 | Symboltabelle | Bool | %A17.3 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_17_4 | Symboltabelle | Bool | %A17.4 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_17_5 | Symboltabelle | Bool | %A17.5 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_17_6 | Symboltabelle | Bool | %A17.6 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_17_7 | Symboltabelle | Bool | %A17.7 | Reserve | False | False | False
EW_BB1_AS1_SS | Symboltabelle | Word | %EW272 | Becken 1 - Ablaufschieber 1 - Schieberstellung - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_BB1_AS2_SS | Symboltabelle | Word | %EW274 | Becken 1 - Ablaufschieber 2 - Schieberstellung - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_BB2_AS1_SS | Symboltabelle | Word | %EW276 | Becken 2 - Ablaufschieber 1 - Schieberstellung - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_BB2_AS2_SS | Symboltabelle | Word | %EW278 | Becken 2 - Ablaufschieber 2 - Schieberstellung - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_BB1_O2 | Symboltabelle | Word | %EW280 | Becken 1 - O2-Gehalt - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_BB1_Temp | Symboltabelle | Word | %EW282 | Becken 1 - Temperatur - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_BB2_O2 | Symboltabelle | Word | %EW284 | Becken 2 - O2-Gehalt - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_BB2_Temp | Symboltabelle | Word | %EW286 | Becken 2 - Temperatur - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_BB1_DF | Symboltabelle | Word | %EW288 | Becken 1 - Ablauf - Durchfluss - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_BB2_DF | Symboltabelle | Word | %EW290 | Becken 2 - Ablauf - Durchfluss - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
E_Zulauf_RA_SA_Ein | Symboltabelle | Bool | %E28.0 | Zulauf - Rechen - Sieb - Betrieb | False | False | False
E_Zulauf_RA_HZS_Ein | Symboltabelle | Bool | %E28.1 | Zulauf - Rechen - HZS - Betrieb | False | False | False
E_Zulauf_RA_VKS_Ein | Symboltabelle | Bool | %E28.2 | Zulauf - Rechen - VKS - Betrieb | False | False | False
E_Zulauf_RA_V_Ein | Symboltabelle | Bool | %E28.3 | Zulauf - Rechen - Belüfter - Betrieb | False | False | False
E_Zulauf_RA_RP_Ein | Symboltabelle | Bool | %E28.4 | Zulauf - Rechen - Räumpaddel - Betrieb | False | False | False
E_Zulauf_RA_FP_Ein | Symboltabelle | Bool | %E28.5 | Zulauf - Rechen - Fettpumpe - Betrieb | False | False | False
E_Zulauf_RA_SA_St | Symboltabelle | Bool | %E28.6 | Zulauf - Rechen - Sieb - Störung | False | False | False
E_Zulauf_RA_HZS_St | Symboltabelle | Bool | %E28.7 | Zulauf - Rechen - HZS - Störung | False | False | False
E_Zulauf_RA_VKS_St | Symboltabelle | Bool | %E29.0 | Zulauf - Rechen - VKS - Störung | False | False | False
E_Zulauf_RA_V_St | Symboltabelle | Bool | %E29.1 | Zulauf - Rechen - Belüfter - Störung | False | False | False
E_Zulauf_RA_RP_St | Symboltabelle | Bool | %E29.2 | Zulauf - Rechen - Räumpaddel - Störung | False | False | False
E_Zulauf_RA_FP_St | Symboltabelle | Bool | %E29.3 | Zulauf - Rechen - Fettpumpe - Störung | False | False | False
E_Zulauf_RA_24V_St | Symboltabelle | Bool | %E29.4 | Zulauf - Rechen - Versorgungsspannung 24V - Störung | False | False | False
E_Zulauf_RA_US_St | Symboltabelle | Bool | %E29.5 | Zulauf - Rechen - Ultraschallmessung - Störung | False | False | False
E_Zulauf_RA_230V_St | Symboltabelle | Bool | %E29.6 | Zulauf - Rechen - Versorgungsspannung 230V - Störung | False | False | False
E_Zulauf_DF_ZI | Symboltabelle | Bool | %E1.6 | Zulauf - Rechen - Durchfluss - Impuls | False | False | False
E_Zulauf_DF_St | Symboltabelle | Bool | %E30.0 | Zulauf - Rechen - Durchfluss - Störung | False | False | False
E_Zulauf_Niv_St | Symboltabelle | Bool | %E30.1 | Zulauf - Vorlagebehälter - Niveau - Störung | False | False | False
E_Verteiler_pH_St | Symboltabelle | Bool | %E30.2 | Zulauf - Verteiler - pH-Wert - Störung | False | False | False
E_Zulauf_AS_EA | Symboltabelle | Bool | %E30.3 | Zulauf - Vorlagebehälter - Absperrschieber - Endlage Auf | False | False | False
E_Zulauf_AS_EZ | Symboltabelle | Bool | %E30.4 | Zulauf - Vorlagebehälter - Absperrschieber - Endlage Zu | False | False | False
E_Zulauf_AS_St | Symboltabelle | Bool | %E30.5 | Zulauf - Vorlagebehälter - Absperrschieber - Störung | False | False | False
E_Zulauf_AS_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E30.6 | Zulauf - Vorlagebehälter - Absperrschieber - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_Zulauf_AS_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E30.7 | Zulauf - Vorlagebehälter - Absperrschieber - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_Zulauf_AS_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E31.0 | Zulauf - Vorlagebehälter - Absperrschieber - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_ZEN_Res_31_1 | Symboltabelle | Bool | %E31.1 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_31_2 | Symboltabelle | Bool | %E31.2 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_31_3 | Symboltabelle | Bool | %E31.3 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_31_4 | Symboltabelle | Bool | %E31.4 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_31_5 | Symboltabelle | Bool | %E31.5 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_31_6 | Symboltabelle | Bool | %E31.6 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_31_7 | Symboltabelle | Bool | %E31.7 | Reserve | False | False | False
EW_Zulauf_Niv | Symboltabelle | Word | %EW322 | Zulauf - Vorlagebehälter - Niveau - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_Zulauf_DF | Symboltabelle | Word | %EW320 | Zulauf - Rechen - Durchfluss - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_Verteiler_pH | Symboltabelle | Word | %EW324 | Zulauf - Verteiler - pH-Wert - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_Verteiler_O2 | Symboltabelle | Word | %EW326 | Zulauf - Verteiler - O2-Gehalt - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_Zulauf_SF_Niv | Symboltabelle | Word | %EW300 | Zulauf - Sandfang - Niveau - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_Verteiler_Temp | Symboltabelle | Word | %EW328 | Zulauf - Verteiler - Temperatur - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
E_ZEN_Res_40_0 | Symboltabelle | Bool | %E40.0 | Reserve | False | False | False
E_Schlamm_BP_Ein | Symboltabelle | Bool | %E40.1 | Schlamm - Beschickungspumpe Schlammbeete - Betrieb | False | False | False
E_Schlamm_BP_St | Symboltabelle | Bool | %E40.2 | Schlamm - Beschickungspumpe Schlammbeete - Störung | False | False | False
E_Schlamm_BP_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E40.3 | Schlamm - Beschickungspumpe Schlammbeete - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_Schlamm_BP_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E40.4 | Schlamm - Beschickungspumpe Schlammbeete - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_Schlamm_BP_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E40.5 | Schlamm - Beschickungspumpe Schlammbeete - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_Truebwasser_P1_Ein | Symboltabelle | Bool | %E40.6 | Trübwasserpumpwerk - Pumpe 1 - Betrieb | False | False | False
E_Truebwasser_P1_St | Symboltabelle | Bool | %E40.7 | Trübwasserpumpwerk - Pumpe 1 - Störung | False | False | False
E_Truebwasser_P1_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E41.0 | Trübwasserpumpwerk - Pumpe 1 - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_Truebwasser_P1_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E41.1 | Trübwasserpumpwerk - Pumpe 1 - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_Truebwasser_P1_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E41.2 | Trübwasserpumpwerk - Pumpe 1 - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_Truebwasser_P2_Ein | Symboltabelle | Bool | %E41.3 | Trübwasserpumpwerk - Pumpe 2 - Betrieb | False | False | False
E_Truebwasser_P2_St | Symboltabelle | Bool | %E41.4 | Trübwasserpumpwerk - Pumpe 2 - Störung | False | False | False
E_Truebwasser_P2_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E41.5 | Trübwasserpumpwerk - Pumpe 2 - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_Truebwasser_P2_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E41.6 | Trübwasserpumpwerk - Pumpe 2 - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_Truebwasser_P2_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E41.7 | Trübwasserpumpwerk - Pumpe 2 - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_Schlamm_AS_EA | Symboltabelle | Bool | %E42.1 | Schlamm - Absperrschieber Schlammbeete - Endlage Auf | False | False | False
E_Schlamm_AS_EZ | Symboltabelle | Bool | %E42.0 | Schlamm - Absperrschieber Schlammbeete - Endlage Zu | False | False | False
E_Schlamm_AS_St | Symboltabelle | Bool | %E42.2 | Schlamm - Absperrschieber Schlammbeete - Störung | False | False | False
E_Schlamm_AS_Bed_vOrt | Symboltabelle | Bool | %E42.3 | Schlamm - Absperrschieber Schlammbeete - vor-Ort-Hand | False | False | False
E_Schlamm_AS_Bed_Fern | Symboltabelle | Bool | %E42.4 | Schlamm - Absperrschieber Schlammbeete - vor-Ort-Fern | False | False | False
E_Schlamm_AS_AF_St | Symboltabelle | Bool | %E42.5 | Schlamm - Absperrschieber Schlammbeete - Steuersicherung ausgelöst | False | False | False
E_ZEN_Res_42_6 | Symboltabelle | Bool | %E42.6 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_42_7 | Symboltabelle | Bool | %E42.7 | Reserve | False | False | False
E_Schlamm_Besch_DF_ZI | Symboltabelle | Bool | %E43.0 | Schlamm - Beschickung - Durchfluss - Impuls | False | False | False
E_Schlamm_Besch_DF_St | Symboltabelle | Bool | %E43.1 | Schlamm - Beschickung - Durchfluss - Störung | False | False | False
E_Truebwasser_Niv_St | Symboltabelle | Bool | %E43.2 | Trübwasserpumpwerk - Niveau - Störung | False | False | False
E_Truebwasser_DF_ZI | Symboltabelle | Bool | %E43.3 | Trübwasserpumpwerk - Durchfluss - Impuls | False | False | False
E_Truebwasser_DF_St | Symboltabelle | Bool | %E43.4 | Trübwasserpumpwerk - Durchfluss - Störung | False | False | False
E_ZEN_Res_43_5 | Symboltabelle | Bool | %E43.5 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_43_6 | Symboltabelle | Bool | %E43.6 | Reserve | False | False | False
E_ZEN_Res_43_7 | Symboltabelle | Bool | %E43.7 | Reserve | False | False | False
A_Schlamm_BP_Ein | Symboltabelle | Bool | %A40.0 | Schlamm - Beschickungspumpe Schlammbeete - Ansteuerung Ein | False | False | False
A_Truebwasser_P1_Ein | Symboltabelle | Bool | %A40.1 | Trübwasserpumpwerk - Pumpe 1 - Ansteuerung Ein | False | False | False
A_Truebwasser_P2_Ein | Symboltabelle | Bool | %A40.2 | Trübwasserpumpwerk - Pumpe 2 - Ansteuerung Ein | False | False | False
A_Schlamm_AS_Auf | Symboltabelle | Bool | %A40.3 | Schlamm - Absperrschieber Schlammbeete - Ansteuerung Auf | False | False | False
A_Schlamm_AS_Zu | Symboltabelle | Bool | %A40.4 | Schlamm - Absperrschieber Schlammbeete - Ansteuerung Zu | False | False | False
A_ZEN_Res_40_5 | Symboltabelle | Bool | %A40.5 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_40_6 | Symboltabelle | Bool | %A40.6 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_40_7 | Symboltabelle | Bool | %A40.7 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_41_0 | Symboltabelle | Bool | %A41.0 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_41_1 | Symboltabelle | Bool | %A41.1 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_41_2 | Symboltabelle | Bool | %A41.2 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_41_3 | Symboltabelle | Bool | %A41.3 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_41_4 | Symboltabelle | Bool | %A41.4 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_41_5 | Symboltabelle | Bool | %A41.5 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_41_6 | Symboltabelle | Bool | %A41.6 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_41_7 | Symboltabelle | Bool | %A41.7 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_42_0 | Symboltabelle | Bool | %A42.0 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_42_1 | Symboltabelle | Bool | %A42.1 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_42_2 | Symboltabelle | Bool | %A42.2 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_42_3 | Symboltabelle | Bool | %A42.3 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_42_4 | Symboltabelle | Bool | %A42.4 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_42_5 | Symboltabelle | Bool | %A42.5 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_42_6 | Symboltabelle | Bool | %A42.6 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_42_7 | Symboltabelle | Bool | %A42.7 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_43_0 | Symboltabelle | Bool | %A43.0 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_43_1 | Symboltabelle | Bool | %A43.1 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_43_2 | Symboltabelle | Bool | %A43.2 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_43_3 | Symboltabelle | Bool | %A43.3 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_43_4 | Symboltabelle | Bool | %A43.4 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_43_5 | Symboltabelle | Bool | %A43.5 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_43_6 | Symboltabelle | Bool | %A43.6 | Reserve | False | False | False
A_ZEN_Res_43_7 | Symboltabelle | Bool | %A43.7 | Reserve | False | False | False
EW_BB_UeSS_DF | Symboltabelle | Word | %EW270 | Becken 1+2 - Ablauf ÜSS - Durchfluss - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_Schlamm_Besch_DF | Symboltabelle | Word | %EW304 | Schlamm - Beschickung - Durchfluss - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_Truebwasser_Niv | Symboltabelle | Word | %EW306 | Trübwasserpumpwerk - Niveau - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_Truebwasser_DF | Symboltabelle | Word | %EW308 | Trübwasserpumpwerk - Durchfluss - Messwert von analoger Peripherie | False | False | False
EW_Ablauf_PO4 | Symboltabelle | Word | %EW312 | Ablauf - Dortmundbrunnen - Phosphatmessung | False | False | False
EW_ZEN_Res_314 | Symboltabelle | Word | %EW314 | Reserve | False | False | False
EW_ZEN_Res_316 | Symboltabelle | Word | %EW316 | Reserve | False | False | False
EW_ZEN_Res_318 | Symboltabelle | Word | %EW318 | Reserve | False | False | False
EW_ZEN_Res_294 | Symboltabelle | Word | %EW294 | Reserve | False | False | False
EW_Ablauf_NOx | Symboltabelle | Word | %EW310 | Ablauf - Dortmundbrunnen - Nitratmessung | False | False | False
EW_Umwelt_WG | Symboltabelle | Word | %EW392 | Wetterstation - Windgeschwindigkeit | False | False | False
EW_Umwelt_WR | Symboltabelle | Word | %EW394 | Wetterstation - Windrichtung | False | False | False
EW_Umwelt_LDr | Symboltabelle | Word | %EW396 | Wetterstation - Luftdruck | False | False | False
EW_Umwelt_LF | Symboltabelle | Word | %EW398 | Wetterstation - Luftfeuchtigkeit | False | False | False
EW_Umwelt_T | Symboltabelle | Word | %EW400 | Wetterstation - Temperatur | False | False | False
EW_Ablauf_LF | Symboltabelle | Word | %EW402 | Ablauf - Leitfähigkeit | False | False | False
EW_ZEN_Res_404 | Symboltabelle | Word | %EW404 |  | False | False | False
EW_ZEN_Res_406 | Symboltabelle | Word | %EW406 |  | False | False | False

## TagTable Properties
Path | BelongsToUnit | Accessibility
Standard-Variablentabelle
Symboltabelle